# «Talleres Radioelectricos Querol SL»

(TRQ SL)

Светильник MARS для аварийного освещения

Паспорт

- Назначение

1.1. Светильник серии MARS предназначен для аварийного освещения административно-общественных помещений  и производственных зданий и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности                ГОСТ P МЭК 60598-2-22 ГОСТ Р МЭК 60598-1 и  ЭМС по                ГОСТ P  51318.

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по                              ГОСТ  15150-69.

1.4. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

1.5. Класс защиты от поражения электрическим током – II.

- Комплект поставки

Светильник (с лампой), шт.					1

Упаковка, шт.						1

Паспорт, шт.						1

- Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

- Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. С распакованного светильника снять рассеиватель.

4.3. Ввести сетевые провода рабочей и/или аварийной сети питания через сальник в корпусе. Корпус установить на опорную поверхность или встроить в стену при помощи клипс ST 21 (в комплект поставки не входят).

4.4. Подключить сетевые провода к  клеммной колодке в соответствии с приведенной схемой.

4.5. Вставить лампу (лампы).

4.6. Закрепить рассеиватель на корпусе светильника.

4.7. Перед эксплуатацией светильника необходимо провести 3-4 цикла «перезарядки» аккумулятора для установления установочной емкости аккумулятора. Длительность зарядки 24 часа при нормируемой окружающей температуре и напряжения питания от 0,9 до 1,06 нормируемого значения.

4.8. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4.9. При снижении продолжительности работы светильника необходимо произвести замену аккумулятора.

ВАЖНО: При замене лампы, убедитесь, что светильник отключен от питания, а также от клеммы аккумулятора, иначе это может привести к повреждению электронных компонентов.

- Контроль и управление аварийным освещением и порядок проведения режима контроля

5.1.Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью дистанционного устройства «TELEMANDO TM», которое поставляется отдельно и управляет группой светильников (до 35 светильников).

5.2. При нажатии кнопки в положении "OFF", происходит отключение светильника в аварийном режиме питания.

5.3. При нажатии кнопки в положении «ON», происходит имитация включения аварийного режима.

- Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

7.    Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Завод-изготовитель:

Adva Pio XII-38 12500 Vinaros, Spain. TRQ SL (произведено для          ООО «ТК «Световые Технологии»)

Гарантийные обязательства принимаются по адресу:

127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2-Б. ООО «ТК «Световые Технологии»

Дата продажи _________________________________

Штамп магазина

Габариты светильника

Электрическая схема подключения светильников

Рис. I - Схема подключения светильников комбинированного и постоянного типа работы.

Рис. II - Схема подключения светильников непостоянного действия.

Рис. III Схема подключения светильников для централизованных систем питания.

Монтаж светильника:

| Артикул |  | Тип лампы и цоколь аварийного режима/ рабочего режима/ индикатора | Мощность источника света, Вт | Схема электрических соединений | Установочные размеры, мм | Масса, кг, не более | Длительность работы лампы в аварийном режиме (час.) | Световой поток лампы аварийного режима (лм) | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | Режим работы | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARS | EFS 55 | ЛЛ G5/ -/LED | 6 | II | 180 | 0,7 | 1 | 65 | 22 | Непостоянного горения | ТУ 3461-007-44919750-07 |
|  | EFS 70 | ЛЛ G5/ ЛН E10/LED | 6 |  |  | 0,7 | 1 | 80 |  | Непостоянного горения |  |
|  | EFS 73 | ЛЛ G5/-/LED | 6 |  |  | 0,8 | 3 | 80 |  | Непостоянного горения |  |
|  | EFS 180 | ЛЛ G5/-/LED | 6 |  |  | 0,8 | 1 | 125 |  | Непостоянного горения |  |
|  | EFS 250 | ЛЛ G5/ ЛН E10/LED | 6 |  |  | 0,8 | 1 | 180 |  | Непостоянного горения |  |
|  | EFS 380 | КЛЛ 2G7/ ЛН E10/LED | 11 |  |  | 0,9 | 1 | 300 |  | Непостоянного горения |  |
|  | PC 73 | ЛЛ G5/ ЛЛ G5/LED | 2x6 | I |  | 0,9 | 3 | 60 |  | Комбинированный. Непостоянного горения |  |
|  | PC 180 | ЛЛ G5/ ЛЛ G5/LED | 2х6 |  |  | 0,8 | 1 | 100 |  | Комбинированный. Непостоянного горения |  |
|  | EFS 200 LED | LED G5/ LED G5/LED | 3,6 |  |  | 0,7 | 1 | 187 |  | Постоянного горения |  |
|  | EFS 203 LED | LED G5/ LED G5/LED | 3,6 |  |  | 0,8 | 3 | 187 |  | Постоянного горения |  |
|  | ММ-200 | ЛЛ G5/ ЛЛ G5/LED | 6 |  |  | 1,0 | 1 | 150 |  | Постоянного горения |  |
|  | ММ-203 | ЛЛ G5/ ЛЛ G5/LED | 6 |  |  | 3,0 | 3 | 80 |  | Постоянного горения |  |
|  | MM-210 | ЛЛ 2G7/ ЛЛ 2G7/LED | 11 |  |  | 1,0 | 1 | 170 |  | Постоянного горения |  |
|  | SIGN | ЛЛ G5/ ЛЛ G5/LED | 6 | III |  | 0,6 | - | 280 |  | Централизованный светильник (без встроенных АКБ), с возможностью работы от сети DC/AC |  |

25.01.2013

19.02.2013